遂宁市中医院消防维保内容及要求

一、维保区域

天峰街院区、和平路院区、镇江寺社区消防系统

二、消防维保的内容

1、火警自动报警系统

A.消防控制室消防控制设备的维护保养；包括报警设备、广播设备、事故电话等

B.探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。

C.消火栓内手动报警器，远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。

D.水流指示器报警功能和信号显示功能正常，卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常，温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。

F.烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。

G.烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常，联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。

2、自动喷淋灭火系统

管网、水流指示器、湿式报警阀、阀门、压力表、喷头、喷淋泵、配电柜和稳压泵配电柜组成，维修保养内容如下：

A.阀门状态能够保持正常。

B.喷淋系统管网压力保持正常。

C.喷淋管网一年一次放水清污。

D.阀门上油维护

E.喷淋头外观完好无破损、无异物堵塞。

F.自动喷淋灭火系统故障检修。及时更换故障喷淋头。

3、消火栓系统

消防泵、消火栓箱、管网、、稳压泵、阀门和压力表组成，维修保养内容如下：

A.消火栓内配件齐全，阀门正常。对老化和损坏水带进行更换。

B.消火栓箱内手动报警器报警功能正常，信号显示、反馈功能正常。

C.消火栓系统管网压力正常，并每次检查时查看消火栓末端压力达到正常水平。

D.消火栓系统阀门状态正常。

E.消火栓管网定期放水清污，保证消火栓水质清洁。

F.消火栓系统各阀门维护，保证阀门灵活可靠。

G.消火栓系统故障检修。

J.消防水泵，随时处于正常工作状态，定期加润滑油

4、防火卷帘门系统

由防火卷帘门和防火卷帘门控制箱组成。维修保养内容如下：

A.防火卷帘门手动下降、上升控制功能及动作正常。

B.防火卷帘门自动下降控制功能及动作正常。

C.联动防火卷帘门一步降、二步降到位准确，信号返回功能正常。

D.防火卷帘门控制箱供电正常。

E.防火卷帘门系统故障检修。

6、防火阀系统

由通风管道内的防火阀组成，维修保养内容如下：

A.防火阀动作正常。

B.防火阀关闭信号正常。

C.活动部件上油维护。

D.防火阀系统故障检修。

7、正压送风、排烟系统

加压送风机、加压送风机配电柜组成，维修保养内容如下：

A.正压送风机运转正常。

B.正压送风机手动、自动启停功能正常。

C.正压送风机气体信号正常。

D.正压送风机系统故障检修。

8、楼层消防指示牌、楼层牌、应急灯。确保处于正常工作状态。

三、消防维保要求

1、乙方按时、保质、保量对甲方使用的消防各系统每月维护保养服务，在完成每次月检服务后五个工作日内向甲方提交消防系统检检修报告、检修数据。故障分析及解决办法，并需经甲乙双方签字确认。乙方保证每半年对全部设备测试一遍，保证消防各系统处于正常状态。

2、当发生影响或危及消防系统正常运行的故障时，保证在收到甲方通知后2小时内到达现场，其它故障4小时内到达现场，对系统进行及时的维修，并向甲方提交紧急维修工作报告。如乙方接到甲方通知后不能按时到达现场而造成的损失由乙方负责。

3、乙方保证向甲方提供损坏设备的备品、备件，在合同期内如设备发生正常损耗，设备更换费用单件在200元以下的由乙方承担，设备更换费用单件在200元以上的由甲方承担。

4、乙方指定专人负责与甲方进行接洽，并保证选派熟悉现场情况、技术全面、责任心强、并具备相关上岗资质的技术人员进行维修保养。

5、乙方进行维修保养工作时，严格遵守甲方制定的各项规章制度，在合同执行期间，如发生火情，由乙方维护保养的消防系统因乙方所供设备问题或维保不当、不及时，导致消防系统不能正常工作而产生的损失，应由乙方负责赔偿损失。

6、乙方负责制定消防每个系统的维保方案，报甲方审核。

7、无条件配合上级对消防检查的应急处理。确保消防系统随时处于正常工作状态。

四、资质要求

具备遂宁市消防支队认可的消防维保资质；

提供消防维保各系统维保个人资质、名单及联系电话及维保承诺书。

五、制定详细维保方案报甲方审后执行。

六、2017年维保费用最高限价5.4万元。