附件1：

- 具体要求及参数

(一)、维护范围

| 项目 | 项目 |
| --- | --- |
| 一、新楼中央空调系统： | 三、1号楼模块机系统（19台） |
| 主机系统（2台） | 主机系统 |
| 锅炉系统 | 风系统（新风及风机盘管） |
| 风系统（新风及风机盘管）、水系统 | 水系统 |
| 二、新楼手术室5楼模块机系统（5台） | 四、放射科、信息科精密空调系统（4台） |
| 主机系统 | 主机系统 |
| 2号楼4楼手术室非层流系统（风系统）、5楼供应室空调 | 风系统（新风及风机盘管） |
| 风系统（新风及风机盘管） | 五、2号楼检验科模块机2台 |
| 水系统 | 全部中央空调管路 |

（二）、维护内容

| 项目 | 内容 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调主机 | 制冷系统：清洗、维护、保养等 | 正常运行 | 主机运行1500小时后免费更换润滑油、加制冷剂 |

维保要求次数：1、冷热季节交换时（每年夏季4月初、冬季9月初），对维护范围内的空调主机、冷凝管、蒸发器、管道末端通风设备等实行检查、维护、清冼，每年不少于4次。每次检查维护完毕，须提交当次设备维护清单，并报告排除和运行良好情况：2、不定时维护，但在约定的维护期内（夏季：每月1次、冬季：每月1次），该维护全年不少于8次。每次检查维护完毕，须提交当次设备维护清单，并报告排除和运行良好情况。

除上述范围外，未在合同中体现内容，一律按招标文件及中标方投标文件全面执行。

（三）、维护保养要求：保养后提供相关数据。各维检系统如下：

1、空调主机部分：

a、空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常。

b、空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂，补充、更换制冷剂由乙方负责免费添加或更换；锅炉运行后清洗一次。

c、压缩机运转电流是否正常。

d、压缩机运转声音是否正常。

e、压缩机的工作电压是否正常。

f、压缩机油压、油温是否正常，主机运行1500小时后免费更换润滑油。

g、空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况。

h、空调主机各接线端子有无松动。

i、水流量保护开关工作是否正常。

j、电脑版、感温探头阻值是否正常。

k、空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

2、风系统的检查：

a、风机盘管出风的风量是否正常。

b、风机盘管回风的回风滤网是否聚集灰尘。

c、出风温度是否正常。

3、水系统的检查：

a、冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水。

b、冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网。

c、水系统中有无空气，是否需要排气。

d、回水、出水温度是否正常。

e、水泵声音、电流是否运转正常。

f、阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄露等现象。

g、保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。

h、冷却塔定期清洗，电机、风扇维保。

4、风机盘管的清洗。

a、风机盘管内管壁的污垢清洗。

b、风机盘管过滤器的污泥清除。

c、风机盘管回风过滤网聚集的浮尘清洗。

d、风机盘管进出水管污泥堵塞及水质情况检查。