附件：

要求及评分细则

一、工程情况

1、维保名称：遂宁市中医院配电高压设备维保服务项目

2、维保地点：遂宁市中医院和平路院区、天峰街院区、镇江寺社区。

3、维保内容：和平路1105ＫＶＡ、Ｓ１１-Ｍ-３１５ＫＶＡ变压器3台、160ＫＶＡ变压器１台，配电柜6台及各所有配电箱；天峰街院区总容量3200ＫＶＡ、ＳＣＢ11-800ＫＶＡ干式变电器4台。10KV高电配电柜13台，380V配电柜24台，消防水泵配电箱2台，中央空调配电箱3台，手术室层流配电箱6台，二次供水配电箱1台、三院区各楼层配电箱、全部中央空调模块机配电箱及所有10kv高压等的设备、电缆线路及其附属电力设施。

二、维保服务需求

按维保服务内容进行日常维护保养、检测检修。按照国家行业标准《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）（DL408 － 91）和《高低压供配电设备维护保养标准》、《电气作业安全操作规程》等相关规范执行，以确保人身安全和高压配电设备安全、有效的运行。

- 维护保养标准

应按国家行业标准和操作规程进行维护保养，高压配电设备维护保养后应达到《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053－94）、《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GBJ 147-90）等国家相关规定的标准。

- 乙方基本人员要求

基本条件要求： 1 项目联系人至少一人，工作日长驻甲方或20分钟内到达现场（提供服务路径证明）、2持有特种作业操作证（高压电工作业）。公司资质要求：承装（修、试）电力设施许可证四级及以上。

- 维护保养服务的具体要求

- 应依据高压配电设备维护保养规范的要求和标准制定《高压设备维护保养年度计划表》，送甲方审核。

- 保养期内，按签核的《高压设备维护保养计划表》的要求、内容和遂宁市的有关规定进行维护保养，以及双方约定的保养项目、时间进行工作。每次保养工作完毕，双方应在《高压设备维护保养记录》上签名确认，存档。

- 高压配电系统在正常使用中发生故障或线路跳闸时，应在接到报修通知30分钟内派员到达现场进行故障处理和维修。如遇突发事件需要对高压配电系统倒闸时，应在接到通知后15分钟内到达现场协助操作。

- 高压环网柜、变压器等高压电气设备每月应进行两次全面定期检查维护（计划停电检查，带电作业检查），每月一次对用电设备进行清洁、保养及进行不停电巡查，按《电气设备预防性试验规范》要求，高压设备每年进行一次预防性试验（第三方服务公司自行检查并提供检查报告），提供24小时应急抢修服务，确保供电和高压设备安全运行。

- 如因非正常损坏而导致高压配电设备需要维修及零件更换，应及时通知甲方，提出对该项目的维修期限和报价清单，甲方同意后实施。

- 在高压配电设备维修、保养工作期间，必须操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语。

- 保养期内，高压配电设备出现紧急状况或甲方提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，必须立即做出响应和采取相应措施，确保配电系统的正常运行。

- 保养期内，甲方有重大检查、领导视察等活动或特殊情况，应按甲方要求派遣专业维修人员到达现场，提供全程监护服务，确保高压配电系统的正常运行。

- 必要时，应无条件提供安全的配件替代品以保证高压配电系统的正常运行。

- 工作人员对高压配电设备进行维修保养时，应佩带工作牌。

- 从业人员必须是持有特种设备作业人员资格证书，发生人员变更，需第一时间书面通知甲方。

- 具有提供移动式应急特殊电源的能力，不小于20KW，确保特殊科室用电。

- 包括但不限于上述内容，适时按国家和行业要求与规范，更新服务内容和提升服务内涵。

- 服务期

服务期限三年，合同届满前，实行年度考核，考核合格后，经成交供应商提出申请，报采购人研究同意后，续签下年合同，合同续签年限不超过三个服务年限。若考核不合格，甲方有权拒签或单方面终止合同。

- 合同终止与考核标准

- 如违反下列条款之一则终止合同： ①、不能达到《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GBJ 147-90）等国家相关规定的标准。 ②、24小时应急抢修服务响应时间，三次不能达到合同要求。 ③、做保养维护时违反操作安全规程。 ④、作业不按行业要求安全保护的。⑤、违规操作发生安全事故的。

- 考核标准： ①、百分制、甲方组织综合考核组进行月度综合考核；②、综合考核方式，包括：服务质量、服务内容、投标服务承诺、应急服务响应、作业规范、作业安全防护、人员配置、甲方督导管理等主要要素项目组成，项目分值不低于10分。③、考核合格标准：85分及以上分数为“合格”；低于85分（不含85分）的，整改期一个月，整改期满，仍不合格的，甲方可以采取扣月度服务费用（年度服务费用进行月度折算）20%的处罚或延长乙方服务期限一个月的服务要求；经二次考核仍不合格的，甲方有权终止合同的继续执行，乙方对其合同履行负全责。

- 服务费用支付方式：１、按医院财经纪律执行；２、服务费用按每满六个月考核合格后支付合同金额的50%。

- 安全责任

１、服务期内，保障甲方高压配电设备的正常运行。如因：㈠、委托服务公司不规范管理或违反操作规程与标准而造成高压配电事故及损坏，其责任和维修费全部由乙方承担；㈡、因维护不到位，导致设施设备运行故障事件或供应故障引起的事故责任和诱发的损坏赔偿经济责任，由乙方承担相应的经济和法律责任并负责善后处理。

２、例外事项： 国家电网或供电公司非计划性停电或不可抗拒人为因素停电，造成设施设备或终端设备损坏，乙方免责。

- 其他要求

- 乙方投入的所有作业人员的一切费用包含在整体报价内。负责员工的工资、医疗、工伤等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决，与甲方无连带关系和责任。

- 乙方员工出现违法、违纪、违规行为，所造成的一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。后果严重的，甲方有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。

- 乙方不得委托转包给第三方管理，不允许分包或转包管理责任和管理事宜。

十、单位个配件200元及以下由公司负责免费更换，单位配件200元以上由报甲方审批后实施，乙方负责更换。

十一、维护保养实行每周例行检查，每月重点排查和保养（尤其是季节性用电高峰期进行全面排查），中标公司提供每次检查记录单位，每次检查记录单由甲乙双方人员签字并由甲方相关人员抽检复核。每次支付款时，乙方负责归纳整理检查记录单成册，报甲方备案后执行款项支付；年度未，汇总整理全年检查记录并装档成册，报甲方备案后方可支付年度月未费用。

附件2：

评分细则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×0.2×100(保留两位小数) |  |
| 2 | 整体设想和规划 | 10分 | 对电力维保的整体设想、规划、解决方案等。优秀的得10分；良好的得6分；一般的4分；差的得2分。 |  |
| 4 | 实施力量有及服务团队的整体评价 | 15分 | 对投标人针对本项目的服务团队的人员数量、组成结构及人员的相关资质等。优秀的得15分；良好的得10 分；一般的得6分；差的得4分。 |  |
| 5 | 维护方案 | 25分 | 服务项目应急处理预案。优秀的得25分；良好的得20分；一般的得15分；差的得5分。 |  |
| 6 | 业绩 | 6分 | 以投标人近两年（2018、2019）的业绩，每个2分，最多6分 | 以投标人合同为准 |
| 7 | 财务状况 | 3分 | 以投标人近两（2018、2019）年的财务报表进行评价，财务状况良好的得3分；一般的得1分；差或不提供的得0分。 |  |
| 8 | 投标文件规范性 | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有细微偏差不得分。 |  |