附件

| 三院区热水系统维修清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天峰街院区2号楼热水系统维修清单 |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热交换器 | 6 | 补不起压力，机器不能正常工作 |
| 2 | 主控器 | 4 | 不打火、点不燃火、不更换机器不能正常工作 |
| 3 | 面控器 | 4 | 不显示、不更换无法调节温度 |
| 4 | 燃烧器 | 4 | 燃烧堵塞热效率不够 |
| 5 | 风机 | 3 | 长时间使用衰减转速不够进出气不畅间歇性停机 |
| 6 | 风压开关 | 5 | 风压检测不稳定 |
| 7 | 进水电磁阀 | 4 | 不进冷水、机器不能正常工作 |
| 8 | 水流传感器 | 5 | 机器不工作，不更换机器不能正常工作 |
| 9 | 温度出水传感器 | 4 | 不恒温，温度乱跳，不工作，不更换机器不工作 |
| 10 | 水压开关 | 5 | 漏压，不更换机器无法工作 |
| 11 | 进水开关 | 3 | 漏水 |
| 12 | 循环水泵 | 2 | 工作效率刷衰退 |
| 13 | 循环水泵 | 1 | 新增加改造二次加热器 |
| 14 | 冷水主管道 | 30 | 管道长时间裸露在外老化严重对冷水主管道进行更换 |
| 15 | 冷水管件 | 1 | 弯头、阀门、Y型过滤器、生料带、麻丝 |
| 16 | 热水管道 | 20 | 新增加改造二次加热器热水管 |
| 17 | 热水管件 | 1 | 弯头、阀门、Y型过滤器、生料带、麻丝、保温管 |
| 18 | 温控器 | 1 | 新增加改造二次加热器热水管 |
| 19 | 改造人工工时 | 3 | 改造二次加热器 |
| 20 | 合计 | 106 |  |
| 天峰街院区1号楼热水系统维修清单 |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主控器 | 1 | 不打火、点不燃火、不更换机器不能正常工作 |
| 2 | 面控器 | 2 | 不显示、不更换无法调节温度 |
| 3 | 风压开关 | 4 | 风压检测不稳定 |
| 4 | 进水电磁阀 | 1 | 不进冷水、机器不能正常工作 |
| 5 | 水流传感器 | 2 | 机器不工作，不更换机器不能正常工作 |
| 6 | 温度出水传感器 | 3 | 不恒温，温度乱跳，不工作，不更换机器不工作 |
| 7 | 水压开关 | 2 | 漏压，不更换机器无法工作 |
| 8 | 循环水泵水封 | 2 | 长时间使用二次加热器保温不工作出现漏水需更换 |
| 9 | 合计 | 17 |  |
| 和平路院区1号楼热水系统维修清单 |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主控器 | 1 | 不打火、点不燃火、不更换机器不能正常工作 |
| 2 | 主机内部水泵 | 2 | 主机内部循环保温使用不更换经常报故障不更换机器工作不起动 |
| 3 | 风压开关 | 2 | 风压检测不稳定 |
| 4 | 进水电磁阀 | 1 | 循环水不起动、出热水速度慢 |
| 5 | 水流传感器 | 2 | 机器不工作，不更换机器不能正常工作 |
| 6 | 温度出水传感器 | 2 | 不恒温，温度乱跳，不工作，不更换机器不工作 |
| 7 | 循环水泵水封 | 2 | 长时间使用磨损出现漏水需要更换 |
| 8 | 合计 | 12 |  |
| 和平路院区学生宿舍公共浴室热水系统维修清单 |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主控器 | 1 | 不打火、点不燃火、不更换机器不能正常工作 |
| 2 | 风压开关 | 2 | 风压检测不稳定 |
| 3 | 进水电磁阀 | 1 | 循环水不起动、出热水速度慢 |
| 4 | 水流传感器 | 2 | 机器不工作，不更换机器不能正常工作 |
| 5 | 温度出水传感器 | 2 | 不恒温，温度乱跳，不工作，不更换机器不工作 |
| 6 | 循环水泵 | 2 | 水垢过多卡死不运转 |
| 7 | 合计 | 10 |  |
| 镇江寺院区热水系统维修清单 |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 加热调温开关 | 1 | 不打火、点不燃火、不更换机器不能正常工作 |
| 2 | 风压开关 | 2 | 风压检测不稳定 |
| 3 | 加热棒 | 1 | 循环水不起动、出热水速度慢 |
| 4 | 镁棒 | 2 | 机器不工作，不更换机器不能正常工作 |
| 5 | 温度出水传感器 | 2 | 不恒温，温度乱跳，不工作，不更换机器不工作 |
| 6 | 温度计电器 | 1 | 水垢过多卡死不运转 |
| 7 | 合计 | 9 |  |

| 综合评分明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价40% |  | 40分 | 1、投标报价超过招标控制价不得分。2、报价得分，以最低价除以各投标价格乘以分值，为各公司报价得分；其中最低报价的满分。3、报价得分=（最低价÷投标报价）×40分。 |  |
| 2 | 维修施工方案32% | 维修施工方案与技术措施 | 8分 | 依据供应商针对本项目难点重点描述，对施工方案与技术措施的全面性、可行性、完整性进行综合评比，优的得8分，良的得6分，一般的得4分； |  |
|  |  | 质量保证措施 | 8分 | 依据供应商针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行综合评比优的得8分，良的得6分，一般的得4分； |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 8分 | 根据供应商针对本项目的工程进度计划与措施在高效性、合理性、科学性以及工期保障等方面进行综合评比，优的得8分，良的得6分，一般的得4分； |  |
|  |  | 施工现场安全措施应急方案 | 8分 | 依据供应商针对本项目的应急处理措施方案的周密性、合理性、可行性、重要环节控制措施的详尽性等方面进行综合评比，优的得8分，良的得6分，一般的得4分； |  |
| 3 | 现场磋商情况20% |  | 20分 | 根据现场评审委员会与供应商相关补充要求磋商的结果进行评比，应答为优的得20分，较好的得15分，一般的得10分，差的得5分。 |  |
| 4 | 投标文件规范制作3% |  | 3分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 5 | 质保服务5% |  | 5分 | 根据供应商提供完整的售后服务组织体系及维保服务方案、售后服务人员组成、服务响应、服务保障措施等进行综合评比，优得5分，良好得3分，一般得1分，差不得分。 |  |