附件1：

遂宁市中医院中央空调维保项目

（一）维护范围、内容

| 项目 | 项目 |
| --- | --- |
| 一、2号楼中央空调系统（2台）： | 三、1号楼模块机系统（28台） |
| 主机（特灵）系统 | 主机系统 |
| 锅炉（斯大）系统 | 风系统（新风及风机盘管） |
| 风系统（新风及风机盘管）、水系统 | 水系统 |
| 二、2号楼手术室5楼模块机系统（5台） | 四、和平路制剂室2号楼模块机(2台)及风机盘管、新风系统 |
| 主机系统 | 主机系统 |
| 2号楼4楼手术室非层流系统（风系统）、5楼供应室空调 | 风系统（新风及风机盘管） |
| 风系统（新风及风机盘管） | 五、2号楼检验科模块机（2台） |
| 水系统 | 全部中央空调管路 |

| 项目 | 内容 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调主机 | 制冷（热）系统、风系统等清洗、维护、保养等 | 正常运行 | 主机运行1500小时后免费更换润滑油、加制冷剂。 |

（二）维保次数要求

- 冷热季节交换时（大约每年夏季3月底4月初、冬季8月底9月初），对维护范围内的空调主机、冷凝管、蒸发器、管道末端通风等设施设备进行逐一检查、维护、清洗；且每年不少于4次。每次检查维护完毕，须提交当次设备维护清单，并报告排除和运行良好情况。

2、定期维护，在约定的维护期内（夏季期间：每月1次、冬季期间：每月1次），该维护全年不少于8次。每次检查维护完毕，须提交当次设备维护清单，并报告排除和运行良好情况。（此项作为阶段考核和费用支付的重要要素）。

3、不定时维护。夏季和冬季作业维护人员值守维护期间，每天不定时检查、排查和养护系统正常、稳定运行；适时反馈设施设备运行情况、排除故障处理情况、作业安全防护措施等。（此项作为阶段考核和费用支付的重要要素）。

4、维护保养项目费用约定：单项单个零件（服务项目）费用1000元以下（含1000元），由供应商免费更换；单项单个零件（服务项目）费用1000元以上－3000元（含3000元），采购人与供应商双方各承担50%；单项单个零件（服务项目）3000元以上的，由供应商报采购人审核同意后，负责更换零配件为原装（主机）零配件，费用由采购人负责。

5、包含但不限于上述要求或范围，均按现行的行业和国家相关要求执行。

（三）维护保养要求：

1、空调主机部分：

1.1、空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常。

1.2、空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂，补充、更换制冷剂由乙方负责免费添加或更换；锅炉运行后清洗一次。

1.3、压缩机运转电流是否正常。

1.4、压缩机运转声音是否正常。

1.5、压缩机的工作电压是否正常。

1.6、压缩机油压、油温是否正常，主机运行1500小时后免费更换润滑油。

1.7、空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况。

1.8、空调主机各接线端子有无松动。

1.9、水流量保护开关工作是否正常。

1.10、电脑版、感温探头阻值是否正常。

1.11、空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

2、风系统的检查：

2.1、风机盘管出风的风量是否正常。

2.2、风机盘管回风的回风滤网是否聚集灰尘。

2.3、出风温度是否正常。

3、水系统的检查：

3.1、冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水。

3.2、冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网。

3.3、水系统中有无空气，是否需要排气。

3.4、回水、出水温度是否正常。

3.5、水泵声音、电流是否运转正常。

3.6、阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄露等现象。

3.7、保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。

3.8、冷却塔定期清洗，电机、风扇维保。

4、风机盘管的清洗：

4.1、风机盘管内管壁的污垢清洗。

4.2、风机盘管过滤器的污泥清除。

c、风机盘管回风过滤网聚集的浮尘清洗。

d、风机盘管进出水管污泥堵塞及水质情况检查。

5、驻守服务要求：

5.1、夏季、冬季中央空调运行期间，供应商拟投入现场维保驻守人员至少一名。

5.2、供应商负责派遣驻守人员管理、技术培训指导和福利、保险、作业防护、生活保障等相关安排与费用承担。

5.3、包含但不限于上述要求或范围，均按现行的行业和国家相关要求执行。

（四）维保操作标准流程

一、水冷螺杆机组（现整个系统已经使用6年）维保操作标准流程

1、机型：螺杆式冷水机组

2、螺杆式冷水机组维护保养主要内容

螺杆式冷水机组维护保养的主要内容，包括日常保养和定期检修。定期的检修保养能保证机组长期正常运行，延长机组的使用寿命，同时也能节省制冷能耗。对于螺杆式冷水机组，应有运行记录，记录下机组的运行情况，而且要建立维修技术档案。完整的技术资料有助于发现故障隐患，及早采取措施，以防放障出现。

2.1. 螺杆压缩机

螺杆压缩机是机组中非常关键的部件，压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障．由于螺杆压缩机的安装精度要求较高，一般都需要请厂方来进行维修。

2.2．冷凝器和蒸发器的清洗

当使用的冷却水的水质较差时，对冷却水管每年至少清洗一次，去除管中的水垢及其他污物。清洗冷凝器水管的方法通常有以下两种：

2.2.1使用专门的清扫刷对管子进行清洗。

2.2.2使用专门的清洗剂循环冲洗，或充注在冷却水中，待24h 后再更换溶液，直至洗净为止。

2.3．更换润滑油

机组在长期使用后，润滑油的油质变差，油内部的杂质和水分增加，所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换，更换的润滑油牌号必须符合技术资料。

2.4．干燥过滤器更换

干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件，干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。

2.5. 安全阀的校验

螺杆式冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器，根据规定，要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀，一旦机组处于非正常的工作环境下时，安全阀可以自动泄压，以防止高压可能对人体造成的伤害。所以安全阀的定期校验对于整台机组的安全性是十分重要的。

2.6. 制冷剂的充注

如没有其他特殊的原因，一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后，有一定量的制冷剂发生泄漏．就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。

3、定期检查和定期维修保养

每月定期检查下列内容并完成此项工作：

3.1、冷水机组保养；每月工作内容包括：（制冷季节）

3.1.1、检查冷水机组的“记录卡”，了解冷水机组运行历史记录。

3.1.2、检查出现的问题或需要检查的部件。

3.1.3、检查控制面板是否有明显损坏，检查电子板上是否有燃烧痕迹或污点，将连线、接头重新拧紧。

3.1.4、检查探头、传感器的连接情况是否完好。

3.1.5、用干布清理控制面板箱内部。

3.1.6、检查冷冻水和冷却水的进、出水温度是否与设计工况相符，确认水压表工作正常。

3.1.7、检查油压、油温和油槽中的油位。

3.1.8、检查离开冷凝器的液体冷媒的温度。

3.1.9、检查压缩机的排气温度。

3.1.10、检查压缩机电机的启动电压和电流。

3.1.11、检查油泵的电流和电压。

3.1.12、检查冷却水是否有污染或结垢的迹象。

3.1.13、检查控制电压是否在运行极限范围之内。

3.1.14、检查导叶马达连接装置的松紧程度，如需要给连接螺栓和螺母涂上油脂。

3.1.15、检查蒸发器内制冷剂的液位。

3.1.16、用湿布清理冷水机组机身上的垃圾和灰尘。

3.1.17、清理冷水机组区域周围的碎片和垃圾。

3.1.18、更新冷水机组记录卡。

3.1.19、将冷水机组的状况和运行工况告知管理人员。

3.1.20、作好记录及维修报告签字。

3.2、锅炉保养；每月工作内容包括（供暖季节）：燃烧机整机保养

3.2.1、清洁燃烧机机体、燃烧头、点火电极、感光电眼（电离子棒）、风门等。

3.2.2、控制系统的检查保养：检查调温器、限温器、开关、温度仪表、压力仪表等，并对其进行校对、调整。

3.2.3、检查板式热交换器，是否结垢、状态，密封情况，有无渗漏。

3.2.4、对燃烧室及火管、烟囱进行检查，以保证产品处于良好的运行状态。

4、一年二次(换季)设备停机检查和预防性保养。

5、停机期间，每年二次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个运行季节作好准备：

5.1、检查冷水机组的安全阀，制冷季节完成后冬季停机保养期间，关闭安全阀以免制冷剂泄漏。

5.2、检查油路系统，制冷季节完成后冬季停机保养期间，关闭油路系统以免润滑油泄漏。

5.3、检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；检查润滑开式电机；检查开式电机驱动装置的定位状态；检查联轴器；检查密封情况；检查滑阀校正，润滑需要润滑的部位。

5.4、检查压缩机润滑油系统的下列各项：

根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；检查油泵、密封和油泵电机；清洁排污管；检查加热器和恒温器；检查所有其它的油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等。

5.5、执行下列各项操作，检查电机启动器：

执行诊断检查程序；清洁接触器或必要时建议更换；检查连接机构；检查所有接线端，并拧紧；检查过载装置，并取油样检查；空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

5.6、检查控制面板，确定下列各项：

执行诊断检查程序；检查安全停机运行状态；检查所有接线端，并拧紧；检查显示数据的精度和设定值。

5.7、检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

检查水流量；检查水流开关的控制情况；根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；必要时拆卸端盖，更换密封垫。

5.8、检查系统的下列各项：

进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；按要求补充制冷剂；记录视液镜的状态；检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态。

5.9、检查锅炉本体设备及锅炉系统：

5.9.1检查炉膛内部是否结垢并清洗，检查热交换器并用氨基磺酸投放在交换器内，在锅炉内部水系统投放磷酸酸钠、氢氧化钠，确保锅炉水系统水质在年度停机期间，不腐蚀、不结垢。

5.9.2检查燃烧机烟室、烟管，检查电控柜并加放干燥剂，防止电控箱受潮。

5.9.3锅炉整体设备检查并处理完毕后，采用塑料薄膜对锅炉进行完全包装保护、接缝处用透明胶布粘贴，避免灰尘和防止设备受潮。

6、年度使用、停用方法

6.1夏季使用中央空调开机方法

6.1.1．开机前须详细检查各机器零件，轴承需重新加油。

6.1.2．冷却水、冰水系统清洗、充水。

6.1.3．排除系统内空气。

6.1.4．全系统检漏（包括冰水主机及水管路）。

6.1.5．检查供电电源电压额定90%之内，且相电压不平衡不超过2%，打开压缩机吸、排气截止阀及供液截止阀，检查系统阀门及空调辅助设备、水泵、水塔等。

6.1.6．通电预热压缩机内冷冻油。（24小时）

6.1.7.按操作程序启动中央空调系统。

6.2冬季停用中央空调停机方法

6.2.1．冷凝系统不得超过一个月不用，如超过时必须将冷媒封存于冷凝器内。

6.2.2．对冷凝器检漏以免损失冷媒。

6.2.3．排除冷凝器及冷却系统存水。

6.2.4．关闭膨胀水箱阀门。

6.2.5．关闭主机电源并贴上封条。

7、空调制冷冷水机组及系统日常巡检的主要内容：制冷季节（每年4月15日-10月15日）

| 序号 | 内 容 | 巡查目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 察看值班记录 | 了解设备运行情况 |
| 2 | 检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压 | 是否正常 |
| 3 | 检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏 | 是否需要补充制冷剂 |
| 4 | 检查空调主机压缩机运转电流 | 是否正常 |
| 5 | 检查空调主机压缩机运转声音 | 是否正常 |
| 6 | 检查空调主机压缩机的工作电压 | 是否正常 |
| 7 | 检查空调主机压缩机油位，颜色 | 是否正常 |
| 8 | 检查空调主机压缩机油压、油温 | 是否正常 |
| 9 | 检查空调主机相序保护器 | 是否正常、有无缺相情况 |
| 10 | 检查空调主机各接线端子 | 有无松动，需要时紧固 |
| 11 | 检查水流量保护开关工作 | 是否正常 |
| 12 | 检查空调主机电脑板、感温探头 阻值 | 是否正常 |
| 13 | 检查空调主机空气开关 | 是否正常 |
| 14 | 检查交流接触器、热继保护器 | 是否良好 |
| 15 | 检查风机盘管出风的风量 | 是否正常 |
| 16 | 检查风机盘管回风的回风滤网 | 是否聚积灰尘 |
| 17 | 检查风机盘管出风温度 | 是否正常 |
| 18 | 检查冷却、冷冻水的水质情况 | 是否需要更换水 |
| 19 | 检查冷却、冷冻水系统中的过滤器上的杂质 | 并清洗过滤器 |
| 20 | 检查水系统中有无空气 | 是否需要排气 |
| 21 | 检查冷冻管回水、出水温度 | 是否正常 |
| 22 | 检查水泵声音、电流 | 是否运转正常 |
| 23 | 检查管道阀门是否开启灵活 | 有无锈斑、有无泄漏等现象 |
| 24 | 检查设备及管道保温系统 | 有无开裂、破损、漏水等现象 |
| 25 | 检查冷却塔运行和补水 | 是否正常 |
| 26 | 检查电控箱电压和各种显示 | 是否正常 |
| 27 | 检查水系统压力表指示、压力 | 是否正常 |
| 28 | 检查管道阀门 | 有无锈蚀、冒、漏、滴现象 |

8、空调供暖季节及系统日常巡检的主要内容：供暖季节（每年10月15日-第二年4月15日）

| 序号 | 内 容 | 巡查目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查锅炉内部 | 是否有积碳 |
| 2 | 检查锅炉 | 是否有漏气或漏油 |
| 3 | 检查锅炉过滤器 | 是否污损 |
| 4 | 检查锅炉房通风设备 | 是否正常工作 |
| 5 | 检查锅炉补水系统 | 是否正常工作 |
| 6 | 检查锅炉烟囱 | 是否通畅 |
| 7 | 检查风机盘管出风的风量，温度 | 是否正常 |
| 8 | 检查风机盘管回风的回风滤网 | 是否聚积灰尘 |
| 9 | 检查系统水的水质情况 | 是否需要更换水 |
| 10 | 检查锅炉循环水泵声音、电流 | 是否运转正常 |
| 11 | 检查管道阀门是否开启灵活 | 有无锈斑、有无泄漏等现象 |
| 12 | 检查设备及管道保温系统 | 有无开裂、破损、漏水等现象 |
| 13 | 检查锅炉补水 | 是否正常 |
| 14 | 检查电控箱电压和各种显示 | 是否正常 |
| 15 | 检查水系统压力表指示、压力 | 是否正常 |

（五）、风冷模块机组（现系统已经使用2—6年不等）维保操作标准流程

风冷冷热水模块机组是以空气与冷（热）介质，作为冷（热）源兼用型的一体化中央空调设备。

风冷热泵空调经过长时间运行，空调水系统、制冷主机及风机散热片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题。

所以模块式中央空调系统出现水垢、锈蚀、淤泥、细菌和藻类问题将直接导致制冷/（热）能力减弱，使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高等导致运行费用增加。为使空调系统在最优化状态下运行，就必须对空调系统的水系统进行专门的化学药物处理：清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理。

1、风冷冷热水机组的维护与保养

| 项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 系统通检 | 系统检漏（制冷剂），发现漏点及时处理 |
|  | 检查有无不正常的声响、震动及高温 |
|  | 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 |
|  | 检查各种阀门是否正常 |
|  | 检查冷水机出入水的温度及压力 |
|  | 检查主电路上接线端子，若有松动，压实 |
|  | 检查电气控制部分有无异常；检查各仪表、控制器的工作状态 |
|  | 检查制冷设备安全保护装置整定值 |
|  | 检查压缩机电机绝缘情况 |
|  | 检查并收紧电路上的各电线接点 |
|  | 检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气 |
| 水冷换热器除垢 | a)向水系统内加注清洗溶液，注意控制溶液的浓度和清洗时间，保证清洗效果，并保证腐蚀量不能超标； b)洗完后用清水冲洗多次 |
| 冷凝风机维护保养 | a)检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。 b)用兆欧表检测风机电机线圈，绝缘电阻应不低于0.5 MΩ,，否则应整修处理。 |
| 压缩机维护保养 | a)压缩机电机绝缘电阻(正常5MΩ以上)； b)压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)； c)压缩机外壳温度(正常85℃以下)； d)吸气压力(正常值4.9～5.4kgf/cm2)； f)排气压力(正常值15kgf/cm2)；（据品牌有偏差） g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动； h)检查压缩机是否有异常的气味。 |

2、水循环管道部分的维护保养（循环水泵、补水泵等）

| 项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 水泵维修保养 | a)转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵； b)检查机械密封是否漏水，如漏水请更换。 |
| 调节阀的维修保养 | a)检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油； b)如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门； c)检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。 |
| 整个循环水系统检查及保养 | a)打开泵前水过滤器，清理堵塞物；清理风机盘管供回水管前的Y型过滤器。 b)拧紧水泵机组所有紧固螺栓。 c)清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。 d)检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。 e)严重的水垢形成除了使传热效果不断下降，使有效管径减小，还会发生水垢大量脱落，在过滤器处聚集，造成堵塞。需用机械法、化学法或高频电磁除垢。 |

3、末端部分的维护保养

| 末端维护保养 | 清洁风机盘管外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管 |
| --- | --- |
|  | 清洗进回风空气过滤网，排除盘管内的空气 |
|  | 检查风机是否转动灵活、如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。 |
|  | 检查各末端温控开关是否完好，如有控制不灵，线盒损坏应及时更换 |
|  | 清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物 |
|  | 拧紧所有紧固件 |

4、控制柜的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 交流接触器维修保养 | a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒； b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头); c)如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器； d)清洁铁芯上的灰尘及脏物； e)拧紧所有紧固螺栓 |
| 热继电器维修保养 | a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换； b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换 |
| 空气开关维修保养 | a)用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理； b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换； c)清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉) |
| 信号灯指示仪表维修保养 | a)检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡； b)检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更 |
| 其他项 | 清洁控制柜内外的灰尘、脏物 |
|  | 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换 |

5、常见故障并及时解决

（六）、集中空调系统末端设备、水系统设备维保操作标准及流程

1、机组末端设备维护保养

1.1、风机盘管的维护保养

一般包括接水盘、空气过滤网、进风百叶、送风口、盘管翅片的清洁和温控开关电机日常维护；

1.2、送风及抽风排烟设备的维护保养：空气过滤网、进风百叶、送风口、风机房、风管、风机设备的清洁，电机及轴承的日常维护

1.3、水管系统的维护保养

管道防锈刷漆、各种阀门、压力表等的维护保养

1.4、电机水泵的维护保养：

冷却冷冻热媒泵等与电机的联轴器、填料、轴承加油等，还要注意每季度的电机安检方面；

1.5、电控部分的维护保养：主要空调设备相关电气、自控部分的维护

2、定期检查和定期维修保养

2.1、新风机、风柜保养；每月工作内容包括：（全年运行）

2.1.1、检查机组运转时是否有异响和振动。

2.1.2、清洗风柜尘网一次，检查翅片洁净度和机组出风情况。

2.1.3、检查轴承润滑情况，必要时打油或更换。

2.1.4、检查皮带松动，检查皮带磨损情况，必要时调整或更换。

2.1.5、检查各紧固螺栓是否有返松现象。

2.1.6、检查比例积分调节阀的工作状态，温控设置是否正常。

2.1.7、检查风机电机绝缘电阻（大于5兆欧）。

2.1.8、清洗翅片及风机叶片各一次。

2.1.9、检查空调区域温度及出风口温度是否正常。

2.1.10、清扫存水弯，疏通凝结水管，油漆防锈。

2.1.11. 故障维修：风机常见问题和故障的分析与解决

2.2、空气处理机保养: 每月工作内容包括：（全年运行）定期全面的检查维护和保养，使空气处理机设备能更可靠、高效的运行。

2.2.1、全面检查压缩机，看是否缺少制冷剂等；

2.2.2、检查制冷管道是否畅通，发现堵塞及时排除；

2.2.3、检查风机轴承及风机皮带，调整皮带轮，如出现松动应及时更换；

2.2.4、检查、清洗送风风道以及回风口过滤网，使之清洁、无跑、冒、漏风现象；

2.2.5、检查室外机翅片，使之无阻塞、无污痕；

2.2.6、检查设备电路系统，确认是否存在问题。

2.2.7、检查送风(室内送风)管中隔音材料是否有脱落或开裂，以减少送风口的运转噪音；

2.2.8、检查消噪音盒(消音器)、柔性风管、消音吸风/排风格栅（如果有以上设备）是否工作正常；

2.2.9、确定主机的安装（固定螺栓等）是否出现松动，以避免机器运转共振发出异常噪音；

2.2.10、检查热交换器件是否工作正常，风扇电机电流阻值及电压是否正常；

2.2.11、检查向集风管（垂直孔）出风时，按照大楼标准条例必须具有防止失火时通过风管回风的功能（尤其重要，消防的重要要求）；

2.2.12、通向室外的风管是否保持坡度，以防雨水倒灌；

2.2.13、清洗清洁全热交换器芯体（应在累计运行2000小时后清洗一次）。清洗方法是用真空吸尘器及类似设备吸去表面浮尘，不可与水或其他污染物接触；

2.2.14、清洗、清洁活性炭过滤器；

2.2.15、检查在主机新风进口及风管处是否保温，保温材料是否完好；

2.2.16、检查设备接线是否牢靠；供电线路的电压波动是否正常（应在额定值的±10%以内）；

2.3、风机盘管预保养；每月工作内容包括：（全年运行）

2.3.1、日常保养内容

A、清洗滤网或盘管翅片；

B、紧固所有固定螺丝；

C、检查排水管路，并确认畅通；

D、检查室内温控及风机的三档风速；

E、检查运行噪音及振动情况

F、根据需要更换或维修有关坏损件；

2.3.2、风机盘管故障及处理

2.4、管道维护保养

2.4.1、检查水管路有无渗漏，及时进行加固。

2.4.2、检查水管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应重做保温层。

2.4.3、冷冻水管：冷冻水管需要保温，其日常维护主要任务是：保证保温层和表面防潮层不能有破坏或脱落，如有发现则要及时修复好。

2.4.4、冷却水管：用镀锌钢管则不用外刷防锈漆。冷却水一般都使用化学药剂进行处理，使用时间长了，难免伤及管壁，时间长了要要注意管道的腐蚀问题。

2.4.5、随时检查风道通风和各中央空调机组连接情况，发现问题及时排除；

2.4.6、定期清洗中央空调机组风道及过滤器，保证风道通风正常；

2.4.7、中央空调机组和过滤器做不同洁净区的清洗处理及循环消毒清洗。

2.4.8、室内外地埋管道及地中井阀门、补偿器检查、保养、加固、除锈、保温、涂刷防锈漆。

2.4.9、管道吊架、支撑件检查、加固、除锈、保温、涂刷防锈漆。

2.5、各类阀门维护保养

2.5.1、保持阀门的清洁和油漆的完好状态。

2.5.2、检查各阀门启闭的灵活性，加注黄油。阀杆螺纹部分要涂抹黄油：室内六个月一次，室外三个月一次以增加螺杆与螺母摩擦时的润滑作用，减少磨损。

2.5.3、不经常调节或启闭的阀门必须定期转动手轮或手柄以防止生锈咬死。

2.5.4、冷冻水管路和热水管路上使用的阀门，保证其保温层的完好无损，以免发生冷热损失和出现结露滴水现象的产生。

2.5.5、自动动作的阀门，如止回阀、自动防气阀和各类电磁阀等，检查其工作是否正常，动作是否灵活，有问题的要及时修理或更换。

2.5.6、检查管道球形橡胶软接是否存在老化、破裂，情况严重的则应更换。

2.5.7、检查各阀门，连接法兰处有无漏水现象，有则更换填料、密封垫圈或更换新阀门。

2.5.8、检查阀门、压力表、温度计和连接法兰金属表面是否有锈蚀现象，有则除锈后涂刷防锈漆。

2.5.9、阀门常见故障及处理

2.6、综合水处理器维护保养

水处理设备每天都在不停的运转，为了保证各个装置正常的运转和所处理的水达到良好的效果，应定期对设备进行保养和维修。日常维护保养内容：

2.6.1、检查紧固件和操纵装置，做到安全可靠。

2.6.2、检查调整必要的零部件，调整个运动部件的间隙，更换易损件。

2.6.3、清扫、检查、调整电器部分。检查电器接触是否良好，接线是否牢固。

2.6.4、彻底清洗、擦拭设备内外表面的死角部位，清除表面活动毛刺。

2.6.5、必要时对设备局部进行拆卸、检查调整和修复。

2.6.6、保养应达到外观清洁、呈现本色、油路畅通、油净明亮、润滑良好。设备操作灵活、运转正常。

2.6.7、包含但不限于上述要求或范围，均按现行的行业和国家相关要求执行。

3、中央空调机组末端设备维修保养巡检方案

3.1、新风机、风柜及风机盘管维修保养内容与巡检周期

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 周期（不定期在外） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 检验、检测 | 3个月一次 |
| 2 | 风柜、皮带 | 调整中心距或更换 | 3个月一次 |
| 3 | 排气阀 | 检查、损坏更换 | 半年检查一次 |
| 4 | 风柜控制系统 | 检测调试 | 3个月一次 |
| 5 | 电磁阀、电动阀 | 检测、维修更换 | 半年检查一次 |
| 6 | 电机 | 检测温升、有无异响 | 半年检查一次 |
| 7 | 电机轴承 | 加黄油、保养、更换 | 半年检查一次 |
| 8 | 风机盘管电路系统 | 检测、调试 | 半年检查一次 |

3.2、水泵电机维修保养内容与巡检周期

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 检测、调整、更换 | 每月检查 |
| 2 | 水泵机组 | 外观擦洗、除污 | 每月检查 |
|  |  | 压力表指示不正常、更换 | 3个月检查 |
|  |  | 测试、检查、紧固 | 3个月检查 |
|  |  | 水泵如渗漏，更换盘根填料 | 每年11月份检查 |
|  |  | 机械润滑，加润滑油 | 每年11月份检查 |
| 3 | 阀门 | 如漏水、紧固螺丝，如锈蚀，除锈、润滑 | 每年11月份检查 |
| 4 | 不绣钢水箱 | 清洗、损坏维修 | 每年11月份检查 |
| 5 | 空调电柜 | 控制柜检查、整修 | 每年11月份检查 |
| 6 | 配器仪表 | 外表清洁、显示正常，固定可靠 | 3个月检查一次 |
| 7 | 继电器、交流接触器 | 外表清洁、触点完好，无过热现象，无噪音 | 3个月检查一次 |
| 8 | 控制回路 | 压接良好，标号清晰，绝缘无变色、老化 | 3个月检查一次 |
| 9 | 指示灯、按钮、转换开关 | 外表清洁，标志清晰，固定可靠，转动灵活 | 3个月检查一次 |
| 10 | 电线排 | 压接良好，色标清晰，绝缘良好 | 3个月检查一次 |

4、包含但不限于上述要求或范围，均按现行的行业和国家相关要求执行。

（七）、中央空调系统清洗消毒操作标准及流程

1、空调通风系统清洗概述

正确的清洗步骤进行：

第一步，应先清洗空调机组的回风管道和新风管道，清洗时，末端向机组方向清洗；

第二步，清洗空调机组各段（混合段、过滤段、加湿段、送风段）；

第三步，最后清洗送风管道，清洗时，应从机组向末端清洗。

2、通风系统清洗程序

| 制定施工方案 |  | 开清洗操作孔 |  | 清洗前检测录像 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭风阀或安装风堵 |  | 接强力吸尘机组 |  | 用软轴清洗风道 |
| 清洗中录像 |  | 清洗结束后录像 |  | 对风道进行消毒 |
| 封堵所开清洗孔 |  | 撤走清洗消毒设备 |  | 清理打扫现场 |

3、作业流程

察看现场，确定具体施工方案→设备器材进场→空调设备停机、挂警示牌→作业现场的隔离、保护和安全警示→开集尘设备连接口和清扫口→检测清洗前风管内部情况→封堵当前清洗作业以外的分支管→按顺序清洗风管→检查清洗结果→进行通风管道消毒并录像→拆除清洗设备→恢复设备连接口和清扫口及保温→检查、调整风量调节阀→开机试运行→撤出施工机具→撤去保护安全警示→清理作业现场。

4、集中空调通风管道清洗消毒程序及清洗工艺

4.1、通风管道清洗消毒程序

4.1.1、主管道清洗/消毒程序

主要设备：管道清洗机器、大功率负压集尘机等

| 序号 | 主管道清洗、消毒程序 |
| --- | --- |
| 1 | 将办公用品、家具、电器、地面全部用塑料布或白棉布覆盖 |
| 2 | 确定清洗工作点、段 |
| 3 | 设备入场 |
| 4 | 电源到位 |
| 5 | 大功率负压机连接到清洗段风道的最末端 |
| 6 | 清洗段支风管道临时密封 |
| 7 | 打开大功率负压机使风道产生内外压差防止工作期间的二次污染，并捕集漂移污染物 |
| 8 | 管道清洗机器选择最大工作半径的中心点开工作口 |
| 9 | 工作口防护，做标记并记录，拍摄风道内部图片 |
| 10 | 管道清洗机器上装吸尘爬头对底面接触式吸尘 |
| 11 | 管道清洗机器上装高速滚刷对顶、底、侧面进行抛光 |
| 12 | 管道清洗机器上装吸尘爬头对底面接触式吸尘 |
| 13 | 管道清洗机器上装擦布对风道四壁进行擦拭 |
| 14 | 评估清洗效果（如不合格重复上一步骤），拍照记录 |
| 15 | 关闭大功率负压机 |
| 16 | 对主风道进行消毒 |
| 17 | 对主风道进行验收 |
| 18 | 主风道封口 |
| 19 | 撤掉所有防护，恢复风道 |
| 20 | 撤掉所有密封，恢复原状 |
| 21 | 集中密封处理污染物 |
| 22 | 系统试风 |
| 23 | 恢复天花板 |
| 24 | 擦拭设备工具避免在运输过程中污染非工作段 |
| 25 | 擦拭设备工具避免在运输过程中污染非工作段 |
| 26 | 设备撤场 |
| 27 | 现场保护物清理 |
| 28 | 保洁工作 |

4.1.2、支管道清洗/消毒程序

| 序号 | 支管道清洗/消毒程序 |
| --- | --- |
| 1 | 空调主机停机 |
| 2 | 将办公用品、家具、电器、地面全部用塑料布或白棉布覆盖 |
| 3 | 确定清洗工作点/段 |
| 4 | 设备入场 |
| 5 | 电源到位 |
| 6 | 大功率负压机连接到清洗段风道的末端 |
| 7 | 各房间支风管道临时密封 |
| 8 | 打开大功率负压机使风道产生内外压差防止工作期间的二次污染，并捕集漂移污染物 |
| 9 | 打开大功率负压机使风道产生内外压差防止工作期间的二次污染，并捕集漂移污染物 |
| 10 | 拆卸并清洗送散流器或开工作口 |
| 11 | 工作口防护，做好标记并记录，拍摄风道内部图片 |
| 12 | 管道清洗机器根据风道尺寸选择安装适当的清洗刷头 |
| 13 | 管道清洗机器先进行预洗工作 |
| 14 | 管道清洗机器反复清洗直至将风道清洗干净 |
| 15 | 评估清洗效果（如不合格重复上一步骤），拍照记录 |
| 16 | 关闭大功率负压机 |
| 17 | 对支风道进行消毒 |
| 18 | 对道进行验收 |
| 19 | 风道安装散流器或封口 |
| 20 | 撤掉所有防护/恢复风道 |
| 21 | 撤掉所有密封/恢复 |
| 22 | 系统试风 |
| 23 | 恢复吊顶 |
| 24 | 擦拭设备工具避免在运输过程中污染非工作段 |
| 25 | 设备撤场 |
| 26 | 现场保护物清理 |
| 27 | 现场保护物清理 |
| 28 | 保洁工作 |

（1）、回风管道清洗、消毒工艺(风管材质为镀锌钢板管)

| 序号 | 回风管道清洗、消毒工艺 |
| --- | --- |
| 1 | 首先确定清洗部位和范围 |
| 2 | 清洗前逐个测量并统计回风管道规格、长度，变径、风口开孔尺寸等 |
| 3 | 用检测机器人对风管进行检测并摄像保存 |
| 4 | 拆卸回风口，用堵板封堵 |
| 5 | 对风道建立分段清洗系统，将风道两头使用气囊或堵板封堵 |
| 6 | 据现场实际情况，配备合适的清洗设备 |
| 7 | 根据现场实际情况，配备合适长度的连接电缆，连接机器人设备与控制系统 |
| 8 | 开启电源，试机检查前进、后退、左右转弯、越障等是否正常 |
| 9 | 开启电源，试机检查视频传输等是否正常 |
| 10 | 通过广角夜视摄像头在管外远程控制，直接监视清洗过程 |
| 11 | 将清洗前风管内积尘等状况录像保存 |
| 12 | 使用机器、硬轴等专用机具分段清洗，并同步摄录保存 |
| 13 | 使用专用的集尘装置，在底部收集灰尘 |
| 14 | 通过大功率真空吸尘器吸出积尘 |
| 15 | 对清洗工作区进行检查，并将清洗后洁净风道摄录保存 |
| 16 | 确定清净后，用消毒设备对风管进行消毒，将风口安装还原 |
| 17 | 试机运行，确定系统正常运行 |
| 18 | 采用相同方式将下一部分风道分段封堵进行清洗 |

（2）、送风管道清洗、消毒工艺（材质为镀锌钢板制作）

| 序号 | 送风管道清洗、消毒工艺 |
| --- | --- |
| 1 | 首先确定清洗对象及范围 |
| 2 | 清洗前分别测量并统计送风管道规格、长度，变径、风口开孔尺寸等 |
| 3 | 用检查机器对风管进行检查并摄像保存 |
| 4 | 拆掉送风口，用堵板封堵 |
| 5 | 对风道分段建立清洗系统，将风道两头使用气囊或堵板封堵 |
| 6 | 根据现场实际情况，配备合适的清洗毛刷 |
| 7 | 根据现场实际情况，配备合适长度的连接电缆，连接机器人设备与控制系统 |
| 8 | 开启电源，试机检查前进、后退、左右转弯、越障等是否正常 |
| 9 | 开启电源，试机检查视频传输等是否正常 |
| 10 | 通过广角夜视摄像头在管外远程控制，直接监视清洗过程 |
| 11 | 将清洗前风管内积尘等状况录像保存 |
| 12 | 使用机器、硬轴等专用机具分段清洗，并同步摄录保存 |
| 13 | 使用专用的集尘装置，在底部收集灰尘 |
| 14 | 通过大功率真空吸尘器吸出积尘 |
| 15 | 对清洗工作区进行检查，并将清洗以后洁净风道摄录保存 |
| 16 | 确定清净后、用消毒设备对风管进行消毒 |
| 17 | 将风口安装还原 |
| 18 | 试机运行，确定系统正常运行 |
| 19 | 采用相同方式将下一部分风道分段封堵进行清洗 |

（3）、垂直风管的清洗、消毒工艺

| 序号 | 垂直风管的清洗、消毒工艺 |
| --- | --- |
| 1 | 首先进行分层分段进行，清洗时在立管最底层水平风管处开孔（开孔尺寸为240×240或400×400），用气囊或海绵封堵向另一端的水平风管，连接空气负压机。同时封堵立管上的所有支管，同时保障清洗区域内形成负压状态。 |
| 2 | 在靠近最高层水平风管竖井处开孔（开孔尺寸为240×240或400），用气囊或海绵密封向另一端的水平风管 |
| 3 | 用检测设备对竖井风管进行清洗前的检测 |
| 4 | 当风管截面大于800时使用自动旋转气锤操作。当风管截面积小于800时选用相应的清洗设备进行操作 |
| 5 | 开启空气负压机，利用选好的清洗设备从最高层向下进行清洗 |
| 6 | 清洗干净后对风管进行清洗后的录像 |
| 7 | 用消毒设备对支风管进行消毒 |

备注：一般清洗使用的设备主要是清扫刷、气鞭等。这些设备由于不能进入风管立管或进入后根本无法控制，而无法清洗干净。

（4）、送风管和回风管的支管清洗、消毒工艺

| 序号 | 送风管和回风管的支管清洗、消毒工艺 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗空调通风系统时，应先清洗回风系统然后再清洗送风系统 |
| 2 | 清洗回风管时应从回风管的末端向新风机组清洗，其顺序先清洗回风干管，然后清洗支管，最后清洗回风主管 |
| 3 | 清洗送风管时应从新风机组向送风管的末端清洗，其顺序先 |
| 4 | 清洗送风主管，然后清洗送风支管，最后清洗送风干管 |
| 5 | 清洗方法同送风管清洗 |

（5）、施工检测门/口的安装与恢复

| 序号 | 施工检测门/口的安装与恢复 |
| --- | --- |
| 1 | 空调新风系统水平风管清洗时，当风管长度大于20-30米或有支管、各风阀时，各种风口不利于操作，要开操作孔（操作孔恢复时最好安装检测门，以便检查和再次清洗时使用）。根据风管的大小开操作孔，尺寸为240×240或400×400，开空口用相同材质的镀锌钢板进行修复，同时四周用玻璃胶进行密闭，防止漏风现场。 |
| 2 | 风管立管的开孔应选择立管的最高点和最低点开孔，如果风管立管的高度大于20米或有风阀时需要加开1个检测门/口。开孔尺寸根据风管的大小决定，尺寸为240×240或400×400 |
| 3 | 风管清洗时，如果顶棚是吊顶固定，顶棚上应要开操作孔/检修口（尺寸为600×400），清洗后恢复成检修口形式 |
| 4 | 风管系统清洗时尽可能利用各种风口进行操作，尽量少开操作孔 |

4.2、中央空调通风管道清洗工艺

4.2.1、风管清洗前检测、开清洗工艺孔、隔离清洗分区工艺步骤

（1）、现场研究图纸，依据单楼层机组送风管规格、布局情况，按照机组分区域、风管（15米以内）分段清洗的原则，确定具体清洗工艺方案，包括：设备确定，风管清洗距离、开孔位置的确定，卫生防护措施，人员安排等。

（2）、清洗设备运至现场接电试机并测试电压，设备最大用电：220V，3KW 。

（3）、安排清洗区域内空气处理机组停机。

（4）、施工现场地面铺设防尘布，在主风管道下方预定的开孔位置架设人字梯，打开装修吊顶板，在主风管道外保温底面距离15M-18M处，先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸，（开孔尺寸为宽350mm、长550mm）

（5）、先用壁纸刀沿划线方向将风管外保温棉切开方孔，切下的保温棉块另行保存，风道清洗孔复原时待用。

（6）、先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸，用电剪刀冷切剪开两个清洗工艺孔，尺寸为宽300mm、长480mm。同时需在“空调布局图”上注明开孔位置。

（7）、将检测机器或微型摄像头放入风管内做清洗前检测录像。

（8）、将两个气堵通过工艺孔放入管道内，做风管清洗区域分段隔离后，将吸尘主机吸尘管与风道连接，同时对清洗分段内所有出风口做封闭处理

（9）、设备工具选用：A、电剪刀；B、检测机器人；C、微型摄像头；D、机器人主操控箱；E、气堵

4.2.2、水平布局的风管清洗步骤

（1）、开启吸尘主机后，用电动软轴毛刷设备通过各出风口先期完成对清洗区域内所有支风管的逐个清洗工作。

（2）、先将电动软轴毛刷放入主风管道内完成主风管道的粗清洗工作。

（3）、最后将清扫机器放入主风管道内完成主风管道的精度清洗工作。

（4）、将检测机器放入主风管道内做清洗后检测录像，检测距离为20米左右。

（5）、设备选用：(a)、软轴驱动箱(b)、强力清扫软轴及毛刷   (c)、强力吸尘过滤设备及吸尘管(d)、气堵(e)、清扫机器人(f)、机器人主操控箱

4.2.3、竖向布局风管清洗步骤

（1）竖向风道主要采用分段清洗工艺，即一端用强力清扫软轴，或气鞭设备进行扬尘清扫，另一端连 接强力吸尘设备进行吸尘处理。

（2）竖管道分段距离以12－15米长度进行开孔封堵分段；清洗顺序按照从上向下进行分段清洗。

（3）如竖向管道规格超过1200㎜×500㎜，则需安装两台强力吸尘设备进行吸尘作业。

（4）所需设备：(a)、气鞭吹扫设备、空气压缩机；(b)、强力清扫软轴及毛刷(c)、强力吸尘过滤设备及吸尘管；(d)、气堵

4.2.4、特殊风管清洗工艺步骤

（1）、遇特殊风管工程时，如开孔难度较高、开孔数量较大的工程，即装修较豪华的死掉顶、风道标高3.5米以上、风道材质特殊无法按正常工艺清洗（如内保温管道、超级岩棉板管道、软管连接管道等），风道规格大于1000mm×550mm以上、出风口无法封堵等情况均采用近地吸尘清洗工艺完成。

(2)、先用吸尘型清扫机器在风道底面做近地吸尘处理；风管两侧及上壁则采用强力清扫软轴进行清扫落灰，待灰尘均落在风管底面后，再用吸尘型清扫机器再次对风道底面落灰做近地吸尘处理。

(3)、在狭小的风道内，清扫机器体积过大进不去，就要使用吸尘型软轴做清扫扬尘，并同时进行吸尘处理（清扫支风道）。

(4)、设备选用：(a)、软轴驱动箱； (b)、吸尘型清扫软轴及毛刷； (c)、 强力清扫软轴及毛刷 ；(d)、吸尘型清扫机器；(e)、机器主操控箱； (f)、强力吸尘器及吸尘管

4.2.5、VAV及软连接管清洗工艺

(1)、变风量空调系统（VAV）是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统，属于安装在风管道上的特殊部件，是附带静压机箱及若干电动风量调节阀的组合装置；该机组由于安装在风管道上，因此清洗时可在清扫风管的同时，用电动软轴清扫设备及气鞭吹扫对机箱内部、及风阀叶片进行扬灰吸尘处理。

(2)、软连接支风管道主要是由铝箔复合软管组成， 其内孔直径一般在ф80-ф300㎜之间，其长度值一般在4-30米之间不等；加之软管内壁是由薄铝箔板制成，其耐冲击性能较差，因此清洗该类型软管必须采用不同类型工艺完成，具体工艺步骤如下：

①、如软管长度在10米范围内，我公司将用探深软轴将吹气管深入软管内，外接空气压缩机，采用高压气吹形式先将软管内的灰土吹入主风管道内，最后清洗主风管道；或直接用我公司专用吸尘型软轴配适当软丝毛刷，清扫转速调整到200转/分钟以内，可直接将灰尘清理干净。

②、如软管长度超过10-20米以上，则需将软管一端拆下，用强力清扫软轴配适当软丝毛刷探入软管内清扫，清扫转速调整到200转/分钟以内，同时将强力吸尘风机接在软管另一端出风口上，采用扬土吸尘方式完成清灰工作。

4.3、散流器、格栅清洗消毒施工工艺流程及办法

| 序号 | 散流器、格栅清洗消毒施工工艺流程及办法 |
| --- | --- |
| 1 | 在完成每段中央空调通风管道的清洗之后将散流器、格栅全部拆下 |
| 2 | 对拆卸下来的散流器、格栅进行标记，需要标明方向及方位记号 |
| 3 | 将拆卸下来的散流器、格栅放到指定地点进行集中清洗，灰尘如果松软易吹除，可使用高压空气枪进行清洗，如沾有油污、油垢较多，应将专业清洗剂喷洒表面静置5-10分钟或用高效清洁剂浸泡15分钟后，用清水进行清洗。然后浸泡在专业消毒液中15分钟，再用清水反复清洗 |
| 4 | 对清洗好的散流器、格栅进行拍照 |
| 5 | 将清洗好的散流器、格栅晾干，根据方向及方位标记进行安装，恢复原状 |

4.4、风阀、防火阀、消音阀、调风阀清洗消毒施工工艺流程及办法

| 序号 | 风阀、防火阀、消音阀、调风阀清洗消毒施工工艺流程及办法 |
| --- | --- |
| 1 | 空调新风系统水平风管清洗时，当风管长度大于20-30米或有支管、各阀门时，各种风口不利于操作，要开操作孔（操作孔恢复时最好安装检测门，以便检查和再次清洗时使用）。根据风管的大小开操作孔，尺寸为240×240或400×400，开空口用相同材质的镀锌钢板进行修复，同时四周用玻璃胶进行密闭，防止漏风现场。 |
| 2 | 对高度低于160mm或安装有防火阀的管道必须保证100%彻底清洗； |
| 3 | 风管立管的开孔应选择立管的最高点和最低点开孔，如果风管立管的高度大于20米或有阀门时需要加开1个检测门/口。开孔尺寸根据风管的大小决定，尺寸为240×240或400×400 |
| 4 | 风管清洗时，如果顶棚是吊顶固定，顶棚上应要开操作孔/检修口（尺寸为600×400），清洗后恢复成检修口形式 |
| 5 | 风管各阀门清洗时尽可能利用各种风口进行操作，尽量少开操作孔 |

4.5、风机盘管清洗/消毒程序及清洗工艺

4.5.1风机盘管清洗/消毒程序

| 序号 | 风机盘管清洗/消毒程序 |
| --- | --- |
| 1 | 风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）编号记录； |
| 2 | 确认空调设备处于停机状态，并切断空调设备专供电源； |
| 3 | 覆盖保护所工作范围（地面全部覆盖塑料布，办公用品、家具、电器全部覆盖白布）； |
| 4 | 设备到位； |
| 5 | 拆下并清洗送风散流器； |
| 6 | 拆下并清洗回风百叶； |
| 7 | 拆下并清洗空气过滤器； |
| 8 | 风道吸尘； |
| 9 | 清洗离心风扇； |
| 10 | 清洗软连接部分； |
| 11 | 拆起风机涡流罩清洗； |
| 12 | 用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片表面； |
| 13 | 一分钟后，用多功能气枪打入清水进行清洗。10%压缩空气90%清水； |
| 14 | 清洗托水盘（使用消毒药水），引射排水口； |
| 15 | 高压风机配消毒药水从出风口吹入； |
| 16 | 恢复空调设备/测量拖水盘排水坡向； |
| 17 | 检查有无漏水现象； |
| 18 | 恢复盘管； |
| 19 | 检查紧固； |
| 20 | 清点并移动设备； |
| 21 | 取消保护； |
| 22 | 接通空调设备专供电源，开启空调设备； |
| 23 | 风速仪测量风速。 |

4.5.2风机盘管清洗工艺

4.5.2.1、卧式或立式风机盘管清洗（机组结构为吊顶回风）

（1）拆下风机盘管表面的护板，并拔下电源。

（2）用改锥卸下风机盘管的后盖板及涡轮风机。

（3）将配比浓度为5%-10%的碱性翅片清洗剂，用压力喷枪喷洒在机组盘管组件的铝翅片上，待翅片内部的灰尘和污垢与清洗剂充分反应清出后，再用大量清水喷洒铝翅片，将药液及污垢完全冲洗干净，观察盘管组件翅片表面已清洗干净无污垢属合格。

（4）清洗机组冷凝排水槽内的污垢，主要采用湿布加清洁剂将排水槽擦拭干净，并在排水槽内加一片杀菌灭藻片，最后试冷凝水下水管通是否通畅，防止堵塞溢水。

（5）采用吸尘器、清扫刷将风机叶轮表面和蜗壳内部的尘土清扫干净。

（6）拆下风机盘管中空气过滤器上的金属过滤网，采用清水加碱性洗涤剂清洗干净，晾干后重新装回。

（7）、将风机盘管复原、接电试运转，检验合格

4.5.2.2、暗卧式风机盘管清洗（机组结构带回风箱体）

（1）、打开盘管所在位置的检修口或回风口。

（2）、松开吊装盘管吊筋螺丝，打开盘管上盖或者拆开风机盘管回风箱体,达到可以看到风机盘管翅片。

（3）、使用专业清洗剂喷洒翅片，把内部的污垢清出后，再用清水喷洒风机盘管的铝翅片，达到表面无灰尘，没有其它的污垢。

（4）、清洗接水盘内的杂物，用布擦干并放入杀菌去藻片。

（5）、试冷凝水下水管通是否通畅。

（6）、清扫或吸取叶轮表面和蜗壳内部的尘土。

（7）、吸取过滤网上尘土和杂物。

（8）、复原、试转、检验合格。

4.5.2.3、暗卧式风机盘管清洗（机组结构带回风箱体及送风道）

（1）、打开盘管所在位置的检修口或回风口。

（2）、如果盘管带有回风管道的,只能拆回风箱体与盘管前的软连接,达到可以看到翅片。

（3）、使用专业清洗剂喷洒翅片，把内部的污垢清出后，再用清水喷洒风机盘管的铝翅片，达到表面无灰尘，没有其它的污垢。

（4）、清洗接水盘内的杂物，用布擦干并放入杀菌去藻片。

（5）、试冷凝水下水管通是否通畅。

（6）、清扫或吸取叶轮表面和蜗壳内部的尘土。

（7）、吸取过滤网上尘土和杂物。

（8）、复原、试转，检验合格。

4.6、空气处理机组清洗、消毒操作程序

4.6.1、新风机清洗消毒操作程序

| 序号 | 新风机清洗、消毒工艺、清洗流程 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗前，检查新风机运行情况，并做好记录 |
| 2 | 临时关闭或切断析风机电源，以防触电，确保现场操作人员安全 |
| 3 | 开启检修门或检查口，检查风柜的污染情况并拍照 |
| 4 | 拆卸风柜过滤网，检查表冷器铝趐片及新风管的污染情况并拍照 |
| 5 | 清洗风柜新风管：根据现场实际情况，采用不同的清洗设备对新风管进行清洗 |
| 6 | 通过广角夜视摄像头在风管外远程控制，直接监视清洗过程 |
| 7 | 对清洗作业区进行检查，并将清洗后洁净风管摄像并保存 |
| 8 | 表冷器铝翅片用蘸有药剂的软毛刷或软布一片一片的清洗风机叶轮上的灰尘油污，直到洁净为止 |
| 9 | 用压力喷雾器将清洗药剂喷洒到铝翅片上，乳化2-5分钟 |
| 10 | 乳化反应结束时，调节空调清洗专用喷雾器压力，正对着冲洗铝翅片，直到清洁无油污，恢复铝翅片本色为止 |
| 11 | 如果发现铝翅片有硬物堵塞，则用人工方法清理出来；如发现翅片弯曲，用翅片梳进行梳理，直到恢复原位 |
| 12 | 清洗风柜叶轮：做好电机保护，调节空调清洗专用喷雾器压力，正对着冲洗叶轮，直到清洁无油污，恢复叶轮本色为止 |
| 13 | 将消毒药剂对新风管、风柜内表面进行喷雾消毒，彻底杀灭真菌、细菌等致病微生物 |
| 14 | 查验风柜出水管道是否堵塞或者流水不畅，进行疏通处理，确保冷凝水管道畅通无阻 |
| 15 | 在操作过程中注意药剂和废水不可漏滴在风柜房间地面上 |
| 16 | 对风柜门或检查口喷洒消毒液，安装并恢复原位 |
| 17 | 使用螺丝刀拧紧风柜盖板 |
| 18 | 开机试运行，检查清洗后风柜运行情况并做好记录 |

4.6.2、卧柜机（风机房）清洗、消毒程序

| 序号 | 空气处理机组清洗、消毒程序 |
| --- | --- |
| 1 | 确认空气处理机组是否运转正常。关闭系统电源（如控制系统与网络相连需通知贵方现场负责人），悬挂“正在清洁严禁开启”标示牌 |
| 2 | 拆下所有过滤网，进行消毒→清洗→消毒→冲洗（消毒方法按厂家提供） |
| 3 | 做好施工现场及施工人员防护工作，使用防护布，主要覆盖电机部位，防止二次污染 |
| 4 | 勘察施工现场，准备施工 |
| 5 | 首先清洗机房内管道系统 |
| 6 | 选定开口位置。根据实际经验，开口位置大多数为新风口处，机组上方位置处。根据机房的大小，开口数目为2-6个 |
| 7 | 清洗管道系统。采用人工清洗及设备清洗（主要使用工业吸尘器）。清洗过程中避免触碰防火阀 |
| 8 | 管道系统消毒作业。使用雾化器 |
| 9 | 检测管道系统清洗是否达标 |
| 10 | 封口。选定擦拭干净的封口板放置开口位置处；确定打孔位置，按照对角的顺序打孔；打孔完毕后，拿下封口板，将开口处重新擦拭干净；使用铆钉固定封口板；使用铝铂胶带将封口处密封；恢复管道保温层 |
| 11 | 清洗机组涡轮 |
| 12 | 使用高压水枪进行清洗，清洗前要检查覆盖在电机上的防护布（采用塑料布，防止污水渗透） |
| 13 | 清洗过程中注意避免电机受损 |
| 14 | 清洗后用干净的布擦拭外围部位 |
| 15 | 清洗表冷器 |
| 16 | 清洗前拆下两边的过滤网 |
| 17 | 清洗过程中将高压水枪控制在合适的位置，避免其冲击力损坏翅片（在垂直方向使用，偏向则会损坏翅片） |
| 18 | 清洗后用干净的布擦拭外围部位 |
| 19 | 过滤网的清洗及消毒，安装过滤网 |
| 20 | 清洗后用吸尘器或其他吸水设备将机组内的污水排出 |
| 21 | 去除防护布，擦拭机组外观部位 |
| 22 | 机组消毒 |
| 23 | 恢复机组设施（电源、阀门恢复原位） |

4.7、不同材质和结构的风道清洗工艺说明

4.7.1、镀锌板管道：镀锌板管道（俗称铁皮管道）材质是比较普遍的一种管道材质，只要按照我司前面所述的施工流程，就能够使清洗达标，因此不在此特别说明。

4.7.2、土建管道：土建管道难度在于不能或尽量少开口，且表面和内部灰尘多，容易造成二次污染。因此需要清洗设备尽量避免扬尘，使用全程负压式清洗机器人配合二合一管道清洗机完全能够达到该要求。其他施工工艺基本相同。

4.7.3、岩棉管道：岩棉管道质地较软，因此要求清洗设备不能在管道内的运动过于强烈，尽量少开口，使用二合一管道清洗机配合竖管清洗机器人，能够有效的解决该问题。

4.7.4、玻璃钢管道：玻璃钢管道也是较为常见的一种管道。在施工中，减少开口数量是非常必要的。施工工艺和镀锌板管道是基本一致的。重点是结构恢复，需要同材质的板材来恢复。

4.7.5、圆形管道：圆形管道由于密闭的问题，施工中尽量少开口，所以，可以使用二合一管道清洗机，配合大功率吸尘器，达到施工要求。

4.8、药剂使用及消毒方法

4.8.1、采用专用消毒机器对风管进行消毒，对于消毒机器无法进入的部位采用电动气溶胶喷雾器进行消毒。

4.8.2、消毒剂：采用喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

4.8.3、消毒剂的使用方法：

（1）季铵盐类消毒剂：

适用范围：风管、空气滤清箱、盘管组件、冷凝排水槽、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、风机、过滤网、过滤器等金属或非金属表面的预防性消毒。

使用消毒剂：具有卫生部卫生许可批件的消毒剂。

使用方法：1：20倍稀释，采用喷雾、擦拭或浸泡方法，使表面完全湿润，作用10-30分钟。

（2）过氧化物类消毒剂

适用范围：非金属表面或不再重复使用物品的预防性消毒；已经或可能受到致病微生物污染时的消毒。

使用消毒剂：具有卫生部卫生许可批件的过氧乙酸消毒剂。

使用方法：严格按使用说明书的作用浓度、时间与配制方法进行操作，可采用喷雾、擦拭、浸泡等方法，使表面完全湿润，作用至规定时间。

（3）积尘消毒方法：

用有效氯含量为1000mg/L-2000mg/L的含氯消毒溶液直接浇洒在积尘上至其完全湿润，作用1-2小时。

4.9、工程收尾工作

4.9.1、清洗完成后，对管道进行可视化检查及使用视频系统对风管内重新检查，发现问题及时纠正；

4.9.2、检查现场电气设备、水源，按照施工要求撤掉现场保护；

4.9.3、现场人员完整清洁所有现场施工过的区域。

（八）、中央空调水处理操作标准及流程

1、空调水系统清洗、水质处理并消毒

水网系统：除了结垢、腐蚀、污泥沉积和微生物繁殖等危害外，水管网系统容易出现过滤器堵塞、水泵密封损坏、缓冲器爆裂（软联结损坏）等问题。

2、冷却塔清洗方案

2.1冷却塔清洗必要性

敞开式循环水系统中，由于水温的升高、流速的变化、冷却水的蒸发、各种无机离子和有机物质的浓缩，冷却水直接与空气接触，溶解氧含量高，水中的藻类繁殖很快，加之冷却水系统的蒸发损失、飞溅损失、泄漏损失和排污损失的影响，使系统的补水量较大。这些都是造成系统结垢、氧腐蚀、有害离子腐蚀和微生物腐蚀的重要原因。水垢的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生，可导致系统粘泥污垢堵塞管道、水质指标低劣、换热效率下降，对企业的产品质量、安全生产和节能降耗造成严重威胁

2.2冷却塔清洗工艺

1.将要清洗的冷却塔的风扇、循环泵关闭、并给予接电。

2.将冷却塔进、出水阀、塔连通管阀门、补水阀关闭，打开排污阀、进行放水排污。

3.启动高压水枪，用喷枪先将出风口，风扇、洒水器冲洗干净，然后冲洗塔身四周，逐一冲洗填料，最后冲洗塔盘，及出水过滤网，出水槽。

4.冷却塔冲洗干净后，反复打开冷却水进水阀或接水从填料上面冲下，将填料里面的脱落污垢冲出。并将冲出的污垢清除。

5.冷却塔进行杀菌灭藻处理

5.1冷却塔清洗步骤

第一步：清洗冷却塔、膨胀水箱等表面灰尘、有无、污泥和青苔和其他杂物；首先人工清除、冲刷和漂洗冷却塔、膨胀水箱等表面浮尘、油污和其他杂物。使用工具为软刷、水刷或塑料刷、麻布、高压清洗泵。

清洗步骤是：①人工涂抹药剂；②人工擦洗、刷洗；③高压泵漂洗。

第二步：在塔中投加杀菌灭藻剂，开泵循环小时，作全系统的杀菌灭藻处理；人工清洗完毕后需要用杀菌灭藻剂，采用冲击性的杀菌处理，迅速往循环水中加入致死浓度的杀菌剂，这种方法灭藻杀菌效果好，所用药剂的浓度为500/T注入，循环时间不低于30分钟，适应温度为4℃~35℃。

第三步：在塔中投加清洗剂，开泵循环小时，该药剂能把冷却系统的浮油污垢渗透剥落；根据中央空调冷却水和冷冻水的容量，准确计算出此项工艺的药剂用量，然后  依次加入专用复合除油剂：

1）当水温低于15℃时，清洗循环40小时。

2）当水温20℃左右时，清洗循环30小时。

3）水温在30℃，清洗循环24小时。

第四步：排放却水，清洗冷却塔，拆开冷却系统机房Y型过滤器，清洗滤网内杂物，加水至满；

第五步：在冷却塔中投加预膜液，系统在进行清洗以后，其金属表面处于十分活跃的活性状态，很容易被二次氧化，所以应对系统进行预膜，以防止金属表面被腐蚀。加入预膜剂，控制PH值在5.5—6.5之间，运行24小时后排放。

第六步：开泵循环后排放2/3冷却水，并清洗冷却塔。如为开机阶段，则于塔中投加阻垢缓蚀剂。这种药剂均可达到巩固保护膜的作用。

3、冷却塔填料清洗方案

3.1冷却塔填料清洗的重要性

中央空调运行前应做清洗（尤其是冷却水系统）以彻底解决结垢、生物藻类及氧腐蚀等问题，使水质符合机组运行要求，达到高效、安全、经济运行目的，经济技术效益明显。避免由于冷却塔换热效果不好，致使空调机组运行高压报警，空调停机，影响大厦正常运转。

3.2冷却塔填料清洗方案

冷却塔为方塔并且冷塔填料容易拆解出来的，而且冷却塔填料水垢等污垢较多的一般采用以下方法清洗:

3.2.1、 在楼顶或地面用高硬度塑料布临时搭建一个水池；

3.2.2、 将冷却塔清洗剂加入临时水池中；

3.2.3、 将填料拆下来，首先用高压水枪反复冲洗填料，清除表面污泥水垢等；

3.2.4、 将冲洗过的填料放入临时搭建的水池中进行浸泡，直至污垢清洗干净为止，同时加入杀菌灭藻剂，彻底杀灭生物藻类、细菌及粘泥等；

3.2.5、 浸泡过程中不断检测水池中药性，如果药性不足，添加药剂；

3.2.6、 人工清扫冷却塔内脱落的垢渣；

3.2.7、 用清水冲洗塔身内外；

3.2.8、 将清洗干净的填料，用清水冲洗干净后装回塔内；

3.2.9、 恢复系统各处，补水即可使用；

3.2.10、 全部恢复后，作好验收记录；

3.3填料清洗药剂

3.3.1、 TNB安全高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达98%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

3.3.2、 TNB活性氧杀菌灭藻剂：本品能强力杀灭生物藻类细菌，使其死亡、脱落。

4、冷冻水清洗消毒方案

4.1冷冻水清洗的意义

冷冻水系统主要产生油泥垢、锈垢，它是由腐蚀产生的含水氧化物以及外来物质主要为粘泥、设备引入油膏等聚集而成的疏松、多孔或胶凝状物构成的，常可看到大量的微生物源。因此冷冻水系统化学清洗操作主要是去除设备和管道水侧表面上的油污、浮锈，其化学清洗操作中碱洗的比重较大，从而减少腐蚀金属的潜在危险。

4.2冷冻水清洗方法

a、除藻除泥

用工人方法清洗膨胀水箱，然后从水箱投加杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂，开泵循环12-24小时，作全系统的杀菌灭藻剥离处理，然后从冷冻水最低点排污。若不能停机，则同时补入新水，待水清后打开冷冻水过滤器清除其杂物。补充自来水加满，开泵循环30～40分钟，即刻放水。如此反复几次，至排放的水澄清时为止。

b、化学清洗

从膨胀水箱投加高分子有机复合清洗剂、缓蚀剂，PH值调节在4.5-6.0之间。开冷冻泵循环12-24小时，然后从冷冻水最低点排污，将系统内的污物、锈渣排出，全系统水排完后，打开冷冻水系统主管道Y型过滤器，清除杂物，清除干净后，补满自来水，开泵循环10-30分钟，即刻停泵排水，如此重复几次，至排放的水澄清透明为止。

c、预膜

从膨胀水箱投加缓蚀剂，开泵循环12-24小时，让系统管道裸露金属表面形成保护膜。正常情况下该药物在一年内均有防锈缓蚀效果,当水中有一定浓度的钙离子时，带负电荷的直链聚磷酸根离子与Ca2+整合形成胶溶状态的络合离子。而腐蚀过程中，阳极反应的产物Fe2+向阴极扩散移动，产生一定的腐蚀电流，当胶溶状态的带正电荷的聚磷酸钙络离子到达金属表面，再与Fe2+结合，生成以聚磷酸钙铁为主要成分的络合离子，依靠腐蚀电流沉积于阴极表面，形成沉淀保护膜。如果水中没有钙离子或浓度太低，就不能形成或不能很好地形成带正电荷的聚磷酸钙胶状粒子，不能形成良好的保护膜而导致预膜效果的下降。故预膜液中的钙离子浓度应控制在100mg/L左后为宜。由于此膜易破坏，添加钝化剂钝化增加其耐腐蚀性。

工艺流程如下:

补水→运行→加入预膜剂→排放→补水→加入钝化剂→排放→水洗

4.3蒸发器清洗方法

4.3.1、断开与冷却盘管无关的其它系统，将清洗槽、清洗泵跟冷却盘管联接成一个清洗闭合回路；

4.3.2、在模拟清洗状态下对清洗系统的泄漏情况进行检查，同时清除盘管内松散的污物，当出口处冲洗水目测无大颗粒杂质存在时，水冲洗结束；

4.3.3、水冲洗结束后，在清洗槽内循环添加“ 凝汽器清洗剂”，控制清洗主剂浓度在3-6%，温度在50-60 ℃的范围内，于系统内进行循环清洗去污，清洗时间2-3小时左右。定时用pH试纸测量酸液的pH值（1次20分钟），使其维持在1以下，当pH值在半小时内趋于稳定值且清洗系统内没有气体放出时，结束酸洗过程；

4.3.4、水冲洗合格后，循环添加“ 钝化预膜剂”进行钝化处理，来提高铜管的耐腐蚀性能。待整个系统溶液浓度混合均匀后停止循环，浸泡2-3小时。将钝化液排出系统，然后用“ 中和处理剂”中和处理后排放（pH值6-7），清洗过程结束。

4.4冷冻水清洗药剂

4.4.1.高效除垢剂

4.4.2.钝化预膜剂

4.4.3.缓蚀阻垢剂

4.4.4.灭菌杀藻剂

4.5、冷却水系统清洗方案

4.5.1冷却水系统清洗的意义

对于冷却水系统来说，突出的是结垢问题，结垢是在换热表面上附着的一层不溶性盐类或氧化物晶体的生长物。它的产生，多半是由于循环冷却水深缩倍数的提高和冷凝器热交换水温上升使盐类在水中的溶解度受到影响所致。因此在化学清洗操作中采用有机酸洗的比重较大。

4.5.2冷却水系统清洗方案

a.杀菌灭藻

将系统的水布满，加入杀菌灭藻剂，开泵循环12-24小时，作全系统的杀菌灭藻剥离处理，通过冷却水系统的最低排污点，将系统水排掉。

b.化学清洗

将系统水布满，加入高分子有机清洗剂、缓蚀剂，与系统内的硬质水垢与锈垢发生中和，分解和络合反应，除去硬垢和锈垢，PH值为4.5-6.0，开泵循环12-24小时，其间每隔30分钟测试一次PH值，根据PH值变化加入清洗剂、缓蚀剂，调整PH值为4.5-6.0之间,从最低排污点将水排掉。

c.预膜

系统运行开始和结束时，先对金属表面进行预膜，以在金属表面生成完整、致密的保护膜，再转入运行或停机保养。清洗预膜处理：清洗预膜的目的是将系统的粘泥、灰尘、油污除去，活化金属表面，在金属表面形成一层保护膜，提高缓蚀、抑制腐蚀的效果。清洗预膜结束后，通过观察挂片，检查预膜效果。

d.清洗过滤器

拆开主管道的Y型过滤器，拿出过滤网，冲洗干净再装上。

4.5.3冷却水清洗药剂

（1）高效除垢剂

（2）钝化预膜剂

（3）缓蚀阻垢剂

（4）灭菌杀藻剂

4.6、中央空调主机化学清洗方案

（1）关闭进出水阀门，打开排污阀，检查进出水阀关闭情况。

（2）打开冷凝器端盖，在铜管表面取一点水垢，用各种除垢剂做试验。

（3）按低进高出方法，正确接好清洗泵。

（4）利用外接水泵，往桶中注满水，启动清洗泵循环至水平稳。

（5）在桶中投加缓蚀剂，启动清洗泵循环一段时间。

（6）分次缓慢往桶中加除垢剂。循环后用自来水反复冲洗至PH值至7左右。

（7）向桶中加入中和剂循环半小时。

（8）排放中和剂，用自来水反复冲洗至PH值至7左右。

（9）往桶中加预膜剂，开泵循环60分钟后排放预膜剂。

（10）用自来水冲洗清洗泵。

（11）打开端盖人工通炮。

（九）、公共区域空气检测

1、执行标准：

《公共场所集中空调系统卫生管理办法》 （卫监发[2006]53号）

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 （卫监发[2006]53号）

《公共场所集中空调通风清洗规范》 （卫监发[2006]53号）

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》 （卫监发[2006]53号）

2、包含但不限于上述要求或范围，均按现行的行业和国家相关要求执行。

3、检验方法：

3.1由具有检测资质的第三方检测机构进行检测（其检测要求和范围，全面按行业和国家相关防控要求响应和执行）；

3.2在维保区域内按采购人要求抽取50个点位进行空气检测（每楼层至少一个点位；重点区域或科室一个点位）；

3.3适时（按行业要求或国家相关防控要求）提供具有检测资质的检测机构出具的检测合格报告。首次开展服务工作第一个月，按要求进行对进出风口、管网等设施设备、机器进行消毒并提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。